Weinzierl Engineering GmbH
DE-84508 Burgkirchen / Alz
www.weinzierl.de
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausschreibungstext für KNX Modbus RTU Gateway 886.1 secure
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KNX Modbus RTU Gateway
Kompaktes KNX Modbus RTU Gateway mit einer Breite von max. 1 TE (18 mm) mit 250 frei konfigurierbaren Kanälen (KNX Datenpunkte). Einfache Integration von Modbus-Geräten, die das RTU-Protokoll über RS-485 unterstützen. Modbus Master- oder Slave-Funktion. Die Zuordnung zwischen KNX-Objekten und Modbus-Registern kann über Parameter in der ETS konfiguriert werden. Inklusive Interpretation und Skalierung der Modbus Daten entsprechend der Datenpunkttypen des KNX Standards.
Über einen integrierten Datenpunkttypkonverter können Daten weiter skaliert und umgerechnet werden. Mit Test- und Diagnosefunktionen direkt aus dem Parameterbereich der ETS. Import/Export von Konfigurationen über ETS Erweiterung (DCA) möglich.
Lokale Bedienung (Testfunktionen) und Visualisierung des Gerätezustands über Taster und mehrfarbige LEDs auf der Gerätefront. Die Spannungsversorgung erfolgt über den KNX Bus. Unterstützung von KNX Security. Alle Anschlüsse steckbar ausgeführt.

Technische Daten:
Gehäuse:	Reiheneinbau, Einbaubreite 1 TE (18 mm)
Schutzart:	IP20
Anschlüsse:	Klemme für KNX Bus (rot / schwarz)
2x steckbare Schraubklemme (3 polig) für Modbus
Spannungsversorgung:	KNX ca. 8 mA, busversorgt
KNX:	Medium TP
	Bis zu 250 Kanäle (Kommunikationsobjekte)
	Integriertes Diagnosetool über ETS
	KNX Security
	Import/Export von Konfigurationen über ETS Erweiterung (DCA)
Bedien- und Anzeigeelemente:	2 Tasten und 3 LEDs, mehrfarbig
	KNX Programmiertaste mit LED (rot)
Modbus:	Typ: RTU (RS-485), Master oder Slave
	Bis zu 25 Slave Geräte

Fabrikat:	Weinzierl KNX Modbus RTU Gateway 886.1 secure
Artikel-Nummer:	5498