KNX Wetterstation Komfort Plus

Die KNX Wetterstation Komfort Plus mit integrierter KNX-Busankopplung und Heizung dient zur Messung und Auswertung meteorologischer Daten sowie zur Steuerung von Sonnenschutzeinrichtungen.
Folgende Größen werden über integrierte Sensoren erfasst:
Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, viermal Helligkeit richtungsabhängig, Globalstrahlung, Dämmerung, Temperatur, relative Luftfeuchte und Luftdruck.
Zusätzlich werden weitere Wetterdaten berechnet, um das von Menschen empfundene Wetter besser abbilden zu können:
Absolute Luftfeuchte, gefühlte Temperatur (Wind-Chill-Effekt), Behaglichkeit, Schwüle
Ein GPS/GLONASS-Empfänger mit Real Time Clock aktualisiert Datum und Uhrzeit und dient zur automatischen Bestimmung des Sonnenstands und der Position (Längen- und Breitengrad, Stationshöhe).
Des Weiteren sind Grenzwertauswertungen, Verknüpfungen und Sperrglieder sowie eine von der Sonnenposition abhängige Beschattungssteuerung für bis zu 8 Fassaden in der Software implementiert.
Die Montage erfolgt im Außenbereich von Gebäuden, vorzugsweise im Dach- und Fassadenbereich.
Die KNX Wetterstation Komfort Plus hat ein sehr kompaktes Gehäuse und kann direkt auf einem Sensormast oder über den mitgelieferten Befestigungsarm an einer Wand oder einem beliebigen Mast installiert werden. Das transluzente Gehäusematerial ermöglicht eine unauffällige Integration in die Fassadenoptik.

Technische Daten 
Versorgung 
Nennspannung: AC 24 V SELV (± 10 %) 
DC 21 ... 32 V SELV
Stromaufnahme: typ. 100 ... 400 mA (witterungsabhängig)
Schutzklasse: III
Leitungstyp: LiYCY 4xAWG26
Leitungslänge: 5 m
Gesamtlänge pro KNX Linie: 15 m
Anzahl Wetterstationen: max. 3 (pro KNX Linie)
Nennspannung KNX: DC 21 ... 32 V SELV
Stromaufnahme KNX: max. 5 mA
Umgebungstemperatur: −30 ... +60 °C
Lager-/Transporttemperatur: −25 ... +70 °C
Schutzart: IP 44 (in Gebrauchslage)
Maße (Ø x H): 130 x 68 mm

Windrichtungssensor 
Messbereich: 1 ... 360°
Auflösung: 1°
Genauigkeit: ± 10 % (bei laminarer Anströmung)
Windgeschwindigkeitssensor 
Messbereich: ca. 0 ... 40 m/s
Auflösung: 0,1 m/s
Genauigkeit (≤ 10 m/s): ± 1 m/s (RMS über 360°)
Genauigkeit (> 10 m/s): ± 5 % (RMS über 360°)
Temperatursensor 
Messbereich: −30 ... +60 °C
Auflösung: 0,1 K
Genauigkeit: ± 1 K (bei Windgeschwindigkeit > 2 m/s, Umgebungstemperatur −5 ... +25 °C)
Niederschlagssensor 
Messbereich: ja / nein
Genauigkeit: feiner Nieselregen
Helligkeitssensoren 
Anzahl: 4
Messbereich: ca. 0 ... 150 klx
Auflösung: 0,1 klx
Genauigkeit: ± 3 %
Spektralbereich: 475 ... 650 nm
Dämmerungssensor 
Messbereich: ca. 0 ... 900 lx
Auflösung: 1 lx
Genauigkeit: ± 10 lx
Luftdrucksensor 
Messbereich: 300 ... 1100 hPa
Auflösung: 0,01 hPa
Genauigkeit: ± 0,5 hPa (bei Umgebungstemperatur 20 °C)
Feuchtesensor 
Messbereich: 0 ... 100 % relative Feuchte (rF)
Auflösung: 0,1 % relative Feuchte (rF)
Genauigkeit: ± 10 % rel. Feuchte (bei Umgebungstemperatur 20 °C)
Absolute Feuchte: 0 ... 400 g/m³
Auflösung: 0,01 g/m3
Globalstrahlung 
Messbereich: 0 ... 1300 W/m2
Auflösung: 1 W/m2
Genauigkeit: ± 10 %
Spektralbereich: 350 ... 1100 nm
Alle Genauigkeitsangaben beziehen sich auf den jeweiligen Messbereichsendwert. 

Fabrikat: ELKA-Elektronik GmbH

Bezeichnung: 	KNX Wetterstation Komfort Plus
Typ: 		K-WSKP.01
Artikel-Nr.:	135 15 800